平成２３年度

キッズデザイン製品開発支援事業

基盤整備プロジェクト

に関する

委託研究契約

「吸い込まれ事故の防止に関する研究」

（プール施設の吸排水口、入浴施設の排(環)水口、など）

平成24年2月29日

公益社団法人日本技術士会 登録

子どもの安全研究グループ

本書利用に関する注意事項

本報告書の目的は、ここに取り上げた子どもの事故に関し、公益社団法人日本技術士会登録子どもの安全研究グループが、子どもの安全の観点から事故発生原因の解明、再発防止対策などに関わる検討を行い、今後の事故防止に向けての見解を述べるものであって、発生した事故にかかわった特定の個人や団体・組織を非難することを目的としていない。

公益社団法人日本技術士会登録

子どもの安全研究グループ

会長　佐藤国仁

－吸い込まれ事故の防止に関する研究－

（プール施設の吸排水口、入浴施設の排(環)水口、など）

| プロジェクトのタイトル | 吸い込まれ事故の防止 （プール施設の吸排水口、入浴施設の排(環)水口、など） |
| --- | --- |
| 募集領域 | 3. 傷害の発生メカニズムの理解に基づく製品改善に関すること 10．施設・環境の安全性評価ツールの開発に関すること |
| 成果イメージ | 2. 子どもの事故再現等の物理実験によるデータ 3. シミュレーションによる事故分析・評価データ 4. 科学的根拠による事故予防のための対策方法の提案 |
| 申請企業・団体名 | 公益社団法人 日本技術士会登録 子どもの安全研究グループ |
| 担当者氏名 | 森山 哲 |
| 担当者の所属 | 子どもの安全研究グループ |
| 担当者の 連絡先 | E-mail l : | moriyama@safetyeng.co.jp |
|  | Tel : | 045-479-7217 |
|  | Fax : | 045-479-7218 |
| プロジェクトに参加するメンバー | 氏名 | 役職・職種 |
|  | 森山哲 | 主査、博士（工学）、技術士（電気電子部門、総合技術監理部門） |
|  | 佐藤 国仁 | 会長、技術士（機械部門、総合技術監理部門） |
|  | 小西 義昭 | 幹事、技術士（機械部門） |
|  | 近藤 訓 | 会員、技術士（金属部門） |
|  | 瀬戸 馨 | 会員、技術士（建設部門、総合技術監理部門） |
|  | 水谷 勝嗣 | 会員、技術士（機械部門） |
|  | 湯浅 陽一 | 会員、技術士（機械部門） |
| プロジェクト共同研究機関名 | 独立行政法人 産業総合技術研究所 |

目次

１．はじめに	5

２．プールの吸い込まれリスク	6

３．吸引力の実測	8

４．流体水槽実験による吸引力の実測	14

4.1　直径180mm厚さ20 mmの円板、ポンプ回転数一定の時の実測データ	14

4.2　直径180mm厚さ20 mmの円板、流速一定の時の実測データ	15

4.3　直径100mm厚さ20 mmの円板、ポンプ回転数一定の時の実測データ	16

4.4直径100mm厚さ20 mmの円板、流速一定の時の実測データ	17

4.5　1/2人体モデル、ポンプ回転数一定の時の実測データ	18

4.6　1/2人体モデル、流量一定の時の実測データ	19

５．近似計算	20

5.1　吸引力の簡易計算	20

5.1.1　吸込み口の真空度の算出	20

5.1.2　円板裏面に係る圧力の推定	21

5.2.1　吸引力と真空度の関係の確認	22

5.2.2　吸込み圧力から吸引力を推定	23

６.　吸込み真空度によるポンプの性能低下	26

７.　複雑な形状での吸引力の大きさの推定	27

7.1 ポンプ回転数を一定にした場合	27

7.2 流量を一定にした場合	28

８.　プールの吸込口の吸引力推定	29

９．循環型プールにおけるポンプ吸込み配管の吸引力の推定	31

9.1 吸込み配管から離れた浮遊体に働く吸引力の推定手順	31

9.2 計算結果	33

9.3 閉塞状態の吸引力	34

9.4　分岐管の場合の吸引力	36

１０．まとめ（提言）	42

10.1 吸い込まれる力（吸引力）	42

10.2 安全に関する国際規格	42

10.4 設備・施設による安全	44

10.4.1 本質的安全設計方策	44

10.4.2 安全防護方策	45

10.5　プール標準安全指針 改訂のお願い	47

参考文献	48

# １．はじめに

埼玉県ふじみ野市で小2女児が流れるプールの吸水口に吸い込まれて死亡した事故（2006年7月31日）はいまだ記憶に新しい。事故の直接の原因は、図 1に示す取水ますに設置されていた防護柵が外れ、ポンプの吸水配管に吸い込まれたものである。2010年にも愛媛県の温泉施設クアハウスで事故が発生したが幸運にも居合わせた救命救急士と医師により救助された。

こうした吸い込まれ事故は、流水プール、温泉施設などで使用される大流量ポンプのみならず、プール水消毒用の循環ポンプでも発生している。過去40年間に56名が死亡した事故の多くは学校プールなど水泳プールで発生している1)。

本報告は、公益社団法人日本技術士会登録 子どもの安全研究グループがおこなった平成21年度2)、平成22年度3)の研究報告に続く第3年度の研究報告であり、ポンプに吸い込まれる吸引力の解析とその対策について述べる。

図 1ふじみ野市の市営大井プールで発生した事故の概要図

# ２．プールの吸い込まれリスク

水泳プールにはプール水を消毒して衛生状態を保つための循環ろ過設備用のポンプがある。循環ポンプと配管径は、プール水を24時間に少なくとも4回から6回循環させる（これを4ターンから6ターンという）必要からポンプ容量を決め、口径100mmから150mm程度の配管を使用している。循環ろ過の取水ますは、プール底面や側面にあり、過去40年間に発生した吸い込まれ事故の多くはこの循環ろ過設備の取水ますと吸水配管の周囲で起きている。プールの底面、あるいは側面に設けられた取水ますの内部に吸水配管があり、回収された水はゴミや毛髪を除去するフィルター（ヘアーキャッチャーなど）を通ってろ過槽に送られ、消毒用薬品を加えてプールに戻される。その概要を図 2に示す。

図 2水泳プールのプール水循環システムの概要図

この循環ポンプの吸水口には水泳中の子どもが吸い込まれるリスクがある。図 3と図 4にその様子を示す。（出典：CIPECホームページ、http://cipec.jp/contents/index.html）

|  | プール壁面の循環ポンプ吸水ます男児が背中を吸い付かれて脱出することが出来なくなっている様子 |  | 吸水ますの蓋（防護柵）がはずれて右手が肩まで吸い込まれている様子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 図 3プール吸水管に背中が吸い付かれた | 図 4底面のカバーがはずれ足が吸い込まれた |

アトラクション用のプール（例えば流れるプールやウォータスライドなど）では更にプール水に流れを生じさせる（起流）ためや揚水するために大型のポンプ設備がある。ふじみ野市の流水プールでは10m3/min能力の起流ポンプが3組設置されていた。ここには次のリスクがある。

・吸い込み力により取水口付近に流れ寄せられる。

・吸水配管呼び口径300mmと大きく子どもの身体全体が配管中に吸い込まれる

・吸水配管が取水ますに対して斜め60度で取り付けてあったので配管断面が更に452 x 316 mmに広がっていた。

|  | ふじみ野市の事故の被害者は、図 5に示す吸水ます(1200 x 600 x 200)と吸水配管口(452 x 316)を通り抜け配管（呼び口径300mm)の中まで吸い込まれた。 事故時には、2枚の防護柵(600 x 600、ステンレス製)のうち下流側の1枚がはずれていた。 写真の防護柵に付いているプラスチックス袋は柵を証拠品として留置した警察が付けたもの。 |
| --- | --- |
| 図 5ふじみ野市営プールの吸水ますと防護柵、（撮影2010/9/27） |

このときの吸い込まれる力（吸引力）は驚くほど大きく、例えば、

・吸水口では数十N（数kg重）から数百N（数十kg重）の力で吸い寄せられる。

・吸水配管口が人体の一部（手、足、背中、腹部など）で塞がれると吸引力は急激に大きくなる。

・吸引力は閉塞割合100%で200kgを超える

と言われている4)が図 6に示すデータの出典は明らかではなく配管径、流速、測定方法などは不明である。

図 6文献に見る排水口の吸引力　参考文献４）より

# ３．吸引力の実測

水泳プールには消毒用の循環ポンプを必要とし、さらに「流れるプール」ではプール水を回流させるための大流量のポンプ（起流ポンプと呼ぶ）を必要とすることから、プール底面あるいは壁面に設置されたポンプ吸込み口に大きな流体吸引力が働く。

この吸引力の大きさ、すなわちポンプの吸入側に事故の被害者を吸い付けて吸水配管口に捕捉する力（吸引力と呼ぶことにする）はほとんど知られていない。そのため株式会社荏原製作所殿のご協力を頂き実機による実験を行った。実験装置は図 7のように水槽内をポンプで水を循環し，アクリル水槽下部の吸い込み配管の上部に円板および1/2人体モデルを吊り，ロードセルにより荷重（吸引力）を測定出来るように構成した。

図 7実験装置の概要図

| 表 1実験に用いた水槽や機器類の概要 |
| --- |
| No. | 主要機器名 | 説明 |
| 1 | 試験水槽 | 5.1m長、1.4m高さ、0.9m水深、整流装置付き |
| 2 | ポンプ | 遠心ポンプ、片吸込渦巻斜流ポンプ 200SZR 容量5m3/min 揚程7m 回転数1600rpm |
| 3 | モーター | 回転数制御式 11kW4P |
| 4 | 電磁流量計 | 200A |
| 5 | 圧力、荷重測定装置 | ロードセル |
| 6 | 供試円板（物） | φ180円板、φ100円板、1/2人体モデル |
| 7 | 配管 | 200A、150A |

図 9供試円板180mmφと吸い込み口

図 10供試円板100mmφと吸い込み口

図 11供試物（1/2人体モデル）と吸い込み口

図 12実験装置全景

図 13アクリル水槽と供試円板、吸水口

図 14ロードセル拡大部

図 15供試円板180mmφ

図 16子どもの1/2モデル、側面

図 17子どもの1/2モデル、足の側から撮影

# ４．流体水槽実験による吸引力の実測

直径180mm厚さ20 mmのステンレス製円板、直径100mm厚さ20 mmのステンレス製円板および子どもの1/2人体モデル（全長600 mm幅120mm）の3種類の供試体について，直径150mmの吸込み配管（内部流速：3ｍ/sec）に近づけた場合の物体に働く吸引力(P1、P2)および圧力(P3)の測定を行った。実測したデータを以下に示す。

## 4.1　直径180mm厚さ20 mmの円板、ポンプ回転数一定の時の実測データ

図 18直径180mmの円板、ポンプ回転数一定の時の実測データ

## 4.2　直径180mm厚さ20 mmの円板、流速一定の時の実測データ

図 19直径180mmの円板、流速一定の時の実測データ

## 4.3　直径100mm厚さ20 mmの円板、ポンプ回転数一定の時の実測データ

図 20直径100mmの円板、ポンプ回転数一定の時の実測データ

## 4.4直径100mm厚さ20 mmの円板、流速一定の時の実測データ

図 21直径100mmの円板、流速一定の時の実測データ

## 4.5　1/2人体モデル、ポンプ回転数一定の時の実測データ

図 22　1/2人体モデル、ポンプ回転数一定の時の実測データ

## 4.6　1/2人体モデル、流量一定の時の実測データ

図 23　1/2人体モデル、流量一定の時の実測データ

# ５．近似計算

実際に使用されている水泳プールや遊泳施設の吸い込み力を求めるために実測できれば確実であろうが、流入口を塞ぐ（閉塞する）ことによる負圧の発生によるプール施設への影響が危惧され、また計測装置をプールに持ち込むことの困難などの施設面での難しさがある。実験で得たデータを利用して、実際のプールや施設における吸入圧を推測するには通常はCFD（数値流体力学 Computational Fluid Dynamics）による解析が行われる。しかし流体の専門家ではないプールの設計者、管理者にはCFDによる解析は困難なので、流体吸引力の大きさを求める近似式を検討し表計算ソフトを使用して簡易計算を行った。この簡易計算が出来れば潜在的な危険予知につながると考える。

## 5.1　吸引力の簡易計算

流路を図 24に示す仮想領域区間に分割して、仮想領域内では流速は一定とし、領域通過時の流速の拡大・縮小の変化により流体抵抗損失が起こるものとする。吸込み口は流体抵抗に相当する負圧が発生し、吸引力として水中の物体表面に作用する。

図 24仮想流路の分割設定

### 5.1.1　吸込み口の真空度の算出

水中で吸引力が作用する物体として円板を想定し、円板から吸い込み口に至る仮想流路を設定する。

流路面積の変化から求める流体の速度変化量と抵抗ｈの関係および、損失係数ζ（ゼータ）は次式とする。ただし、仮想流路に至るまでの損失抵抗は、損失係数ζ＝1とする。

･･････････（1）

【流路拡大】　　　　　･･････････（2）

【流路縮小】　　　　･･････････（3）

なお、係数は表 2より流路面積比の関数とし、（4）の簡易式で表わす。　････････（4）

| 表 2急縮小の損失 |
| --- |
| A2/A1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
| Cc | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.65 | 0.67 | 0.70 | 0.73 | 0.77 | 0.84 | 1.00 |
| ζ | 0.41 | 0.38 | 0.34 | 0.29 | 0.24 | 0.18 | 0.14 | 0.089 | 0.036 | 0 |
| （管路・ダクトの流路抵抗）日本機械学会編、p55 |

流路は，次の仮想領域区間に分割して抵抗の計算を行った。

①吸水管円周と円板円周で構成される円錐台側面積，

② 吸水配管上の半球・球冠の側面積，

③ 吸水配管円周延長上と円板で構成される円筒側面積，

④ 吸水配管開口部面積，

⑤ 吸水配管よりも小径の円板の場合は二重円筒の断面積

### 5.1.2　円板裏面に係る圧力の推定

吸水配管内の圧力による円板に対する吸引力は，距離の2乗に逆比例することから，吸引力は図 25における半球面積S0に対する球冠面積Sｃの比ｋで減衰するものとする。

･･････････（5）

5.2 実験との比較

### 5.2.1　吸引力と真空度の関係の確認

ポンプの流量を一定にして、円板背面の真空度実測値と円板面積の積が吸引力に等しいことを確認した。直径180mmの円板を直径150 mmの吸込み配管に接近させた場合の実測値と計算値（配管内部真空度x吸引力）の関係を図 26に示す。

図 26吸引力実測値と計算値

同様に直径100mmの円板を直径150 mmの吸込み配管に接近させた場合の実測値と計算値（配管内部真空度x吸引力）の関係を図 27に示す。この場合には円板を配管内部10mmまで挿入した。

図 27吸引力実測値と計算値（φ100mm、流量一定）

以上の2例において、円板を吸込配管の内部にまで挿入した場合では計算値と実験値の差は大きくなったが、円板が10 mm程度まで近づく範囲内では計算値と実験値は概略一致することが分かった。

### 5.2.2　吸込み圧力から吸引力を推定

ポンプの流量の実測値から求めた吸込み配管内真空度および円板の吸引力と、実際の真空度および吸引力を比較すると図 28から図 31に示す様に概略一致することが確認できた。

図 28吸い込み口真空度の実測値と近似計算　φ180mm、流速一定

図 29吸い込み口真空度の実測値と近似計算 　φ100mm、流速一定

図 30吸引力の実測値と近似計算　φ180mm、ポンプ回転数一定

図 31吸引力の実測値と近似計算　φ100mm、ポンプ回転数一定

# ６.　吸込み真空度によるポンプの性能低下

一般に遠心ポンプは、揚程(H)／吐き出し量(Q)／吸い込み水頭特性は既知であり図 32のように示される。しかし真空に関してはNPSH(Net Positive Suction Head)が求められることが多いが、図中に加筆した吸込み真空度／流量特性は求められることが無い。

図 32ポンプの揚程/吐き出し/吸い込み水頭の例

通常のプールのポンプ設備ではポンプの台数制御は行うが、各ポンプの流量が一定になるような流量制御は行なわないので、吸込み配管内の真空度が上がるとポンプの流量は低下し、真空度が落ちる。このためポンプの流量および吸込み配管内圧は図 33のポンプ特性より収束演算にて求める。

図 33ポンプの真空度と流量曲線の例

# ７.　複雑な形状での吸引力の大きさの推定

1/2人体モデルは全長600 mm，幅120mm（胴体幅75 mm）でその形状を図 16および図 17に示した。全長は180㎜の円板よりも長いが，幅は直径150 mmの吸込配管を塞がない寸法で，手足が立体的についている複雑な形状である。こうした複雑な形状の物体の吸引力はCFDを使用して求めるのが通常であるが、今回は1/2人体モデルと円板モデルの吸引力と比較して概略の吸引力を推定できないか，実験結果を比較した。

## 7.1 ポンプ回転数を一定にした場合

図 34複雑な形状（1/2人体モデル）の距離と吸引力の関係、ポンプ回転数を一定

## 7.2 流量を一定にした場合

図 35複雑な形状（1/2人体モデル）の距離と吸引力の関係、流量を一定

試験結果からは，直径180 mm円板と直径100 mm円板の中間である。このことから流体が吸込配管に流入するための流路の最小幅，すなわち横幅の影響が大きいことがわかる。これらより1/2人体モデルの吸引力の簡易計算には円板を使用しても差し支えないと考えることができる。

# ８.　プールの吸込口の吸引力推定

ふじみ野市流水プールには，吸込管呼び口径300 mm（内径310.5 mm），ポンプ流量10m3/minで，吸込開口部の前方200 mmに600 mm x1200 mmの防護柵（図 5）があった。7歳児の平均身長は1200 mm，肩峰幅270 mm，腸骨稜幅195 mm程度であるから5)、腕まで含んだ寸法として直径270 mmの円板で計算を行う。図 36にφ300mmの吸水口と7歳女児の大きさの概念図を示す。。ポンプの真空度と流量性能は実験に用いたポンプの特性（表 1）をそのまま使い，流量・真空度をあわせるために、比率で表わした。

図 37と図 38に示す計算結果は、吸込み配管開口部から約100 mm程度はなれた距離から急激に吸引力は増加することを示している。

従って、ふじみ野市の流水プールにおいて防護柵を吸込み配管開口部から200 mmはなした位置に設けていたことは、防護柵表面に於ける吸込み吸引力は60N程度であって妥当であるが、防護柵が外れていると吸込み配管開口部の7歳女児への吸引力は1400Nになり、防護柵がはずれたふじみ野市の吸水口は非常に危険であることがこの計算からも裏付けられた。

図 36　7歳女児と吸水口の大きさの概念図

図 37　7歳児が吸水口に吸い込まれる時の「吸い込み口真空度」

図 38　7歳児が吸水口に吸い込まれる時の「吸い込み吸引力」の推定値

# ９．循環型プールにおけるポンプ吸込み配管の吸引力の推定

循環型プールでは、水泳プールの壁面あるいは底面の一部から吸込みを行い、水泳プールに吐出することで、環状の流体流れを形成している。この吸込み配管からの流体吸引力は、配管吸込み口近傍では大きな値になるために重大な危険源である。これらの吸引力の推定を行えるように表計算ソフトで実行できる計算式を前節の実験とその近似式を利用して開発した。

## 9.1 吸込み配管から離れた浮遊体に働く吸引力の推定手順

流路に抵抗があれば、ポンプまたは吸込み配管は抵抗の分だけ負圧になる。計算のフローを図 39と図 40に示す。

図 39吸込み配管から離れた浮遊体に働く吸引力の推定手順（その１）

図 40吸込み配管から離れた浮遊体に働く吸引力の推定手順（その2）

図 41ポンプの吐き出し量と全揚程（例）

## 9.2 計算結果

図 42に吸い込み配管径300mm、浮遊体φ270mmの円板、ポンプ回転数をほぼ一定としたときの配管口の1000mm離れた地点から配管口までの計算の結果を示す。それによると、

・浮遊体が吸込み配管に約100mm以内になると、吸込み配管圧力は急増し、吸引力も急増するが、真空度が上がるとポンプの流量が低下する。吸水口では吸引力は1500N（約150kg重）となる。

・浮遊体は吸込み配管に向かって流されるが、吸引力の増加にしたがって周辺の流体の速度も増す。

図 42吸水口からの距離と吸引力・流量・真空度の関連

なお浮遊体（φ270mmの円板）にかかる吸引力と周辺の流速は、図 43に示すように吸入口から500mm離れた所で約0.5m/sの速度であり、吸入口から15mmでは6.75m/sの速度がある。水中における水の流れに逆らうことは大変むずかしいので吸水口に100mm付近まで流されると子どもの力では、あるいは成人の力でも、一旦捕捉されると脱出が難しい。

図 43浮遊体にかかる吸引力と周辺の流速

## 9.3 閉塞状態の吸引力

配管入り口が浮遊体により、一部または全てが閉塞された場合の流路抵抗は，簡易的に図 44に示す入口オリフィスの損失係数を用いる。

図 44入口オリフィスの損失係数

浮遊体が吸水口の開口部に達すれば，吸込み配管の開口面の面積は小さくなり閉塞される率が増加する（図 45）ので、吸引力は最大になる。吸込み配管300mm、最大流速3ｍ/ｓのポンプが、90％閉塞（10％開口）の場合では約2000N（約200kg重）の吸引力が働く様子を図 46に示す。これはとてもリスクが高い危険源である。

図 45吸水口の開口部の面積を縮小する

図 46吸い込み配管φ300の配管の開口面積と割合と真空度および吸引力

## 9.4　分岐管の場合の吸引力

ポンプから2つに分岐した吸込み配管を配すれば、一方が全て閉止されても、流路面積の50％は常に確保される。この方式はプールの安全標準指針6)においても推奨されている。その一例を図 47に示す。

図 47　2分岐した吸い込み配管（例）

配管が分岐しても合流点における流体の圧力は，いずれの側でも同じである。このことから各々の配管について流路抵抗から配管の内部圧力を計算により求め、両者が一致するように両方の配管に流れる流体の流量を配分する。

すなわち、流路抵抗計算のフローチャートに示すように、与えたポンプ流量において、

①　流量Q1による流路抵抗による圧力損失（圧力低下ΔP1）と、ポンプの「流量・負圧特性」の圧力低下ΔP2に相当する流量Q2が、それぞれ等しくなるように、流量Q1を求める。

②　分岐した配管Aを流量QAが通過するときの圧力低下ΔPAと、配管Bを流量QBが通過するときの圧力低下ΔPBとが等しくなるように、分配流量比率を決める

このために、繰返し収束演算を行う。

図 48　2分岐吸水配管におけるフロー図

図 48のフローに従って、吸入口配管を、事故時と同じ吸い込み配管φ300を1本の場合（これを単管という）、吸込み配管をφ300mmで2分岐にした場合、吸い込み口をφ200mmの2分岐にした場合の3例について配管入口（吸入口）の真空度および吸引力を求めて比較検討する。

| 表 3吸入口の区分 |
| --- |
| 区分 | 内径 | 本数 | 総面積 | 面積比率 | 呼び径 |
| 単管（吸入配管） | 304.7mm | 1 | 2920 cm2 | 1 | 300mm |
| 分岐 配管 | 300mm 2本 | 304.7mm | 2 | 5840 cm2 | 2 | 300mm |
|  | 200mm 2本 | 204.7mm | 2 | 2630 cm2 | 0.90 | 200mm |

吸入口を2分岐し、片側吸入口は100%の開口状態、他の片側を100%の開口状態から全閉まで変化させると、ポンプへの流量は両方の配管に分割され、図 49に示す様に閉塞される吸入口側の流量の割合および全流量は変化する。

図 49　2分岐配管の片吸入口を部分閉塞した時の流量変化

2分岐する場合に、ポンプ吸入側配管と同じ配管径で2分岐配管する場合と、配管断面積をほぼ維持しながら吸入口側の配管径を小さくする場合がある。300mmの配管がそのまま取水口壁面までつながっている場合に比べ、末端が200mmの配管2本に分岐している場合は、面積比は1：0.9とあまり変わらないが、300mm配管が全閉近くの場合に比べ200mm配管の一方が全閉近くの場合の吸引力は、1：0.13程度に急減する。

これは、吸引を受ける面積が半減するのみならず、流体損失が速度の2乗に比例するため、開口面積の2乗に逆比例し、狭くなると急激に増加することによる。

これは、閉塞される側の配管の面積比ではなく、配管の開口総面積比で比べると、同様な曲線になるので明らかである。

表 3に示す3種類の吸入口の区分（300mm単管、300mm2分岐、200mm2分岐）による吸引力と吸入口開度（面積%）の関係を図 50に示した。また、吸引力を総開口度と比較したものを図 51に示した。

図 50吸入口の開口部の割合と吸引力の関係

図 51吸入口の総開口面積との割合と吸引力の関係

以上をまとめると、呼び口径300mmの単管の吸水口では100%の閉塞で1950N、50%の閉塞で200Nの吸引力である。2分岐の吸水口の片側の吸水口が100%全閉塞状態では、300mmの場合150N、200mmの場合は260N 程度になり、同様に75%％閉塞状態では、各々90N、170N、50%の閉塞状態では47N、92Nと減少する。表 4にまとめて示す。

| 表 4吸水口閉塞率と吸引力 |
| --- |
| 吸入口の区分 | 配管径 (呼び口径) | 配管 本数 | 吸引力 N |  |
|  |  |  | 全閉塞 | 75％閉塞 | 50％閉塞 |  |
| 単管 | 300mm | 1 | 1950 | 600 | 200 | 12インチ |
| 2分岐 | 300mm | 2 | 150 | 90 | 47 |  |
|  | 200mm | 2 | 260 | 170 | 93 | 8インチ |

9.5分岐配管をした場合の吸引力および管内流速

2分岐の吸入口における吸引力を流路抵抗と流量と共に図 52、図 53に示す

図 52　2分岐配管の片側を閉塞したときの吸引力、流路抵抗、流量、φ300mm

図 53　2分岐配管の片側を閉塞したときの吸引力、流路抵抗、流量、φ200mm

# １０．まとめ（提言）

楽しいはずの水泳プールやアトラクション施設（流れるプール、ウォータスライドなど）における吸い込まれ事故原因を解明するための吸引力を解析したのでその結果をまとめ、いくつかの提言をしたい。

## 10.1 吸い込まれる力（吸引力）

吸引力は驚くほど大きいことが判明した。事故のあったふじみ野市営流水プールの口径300mm流速3m/sの単管吸水口では、図 50、図 51で示したように100%の閉塞時に最大2000N（約200kg重）、50%の閉塞時には200N（約20kg重）の吸引力が発生する。水中で吸水口に吸い寄せられると支えとなる箇所の不足もあって子どもだけではなく成人でも脱出が困難になる。従って吸入口に捕捉されないようにプールの設備を改善しなければならない。

（注）水中で捕捉されかかったときに脱出可能な吸引力は定説がないので本研究では暫定的に数十N（ニュートン）、数キログラム重、を吸引力の限界と見なした。

## 10.2 安全に関する国際規格

水泳している子どもが吸い込まれる事故を無くすには、吸い込みの危険源を除去すれば、あるいは低減する方策がある。いままで事故が発生したプールやアトラクション施設ではいずれも捕捉された子どもの力では離脱できない力の吸水口が存在した。起流・揚水・循環ポンプへの取水を吸い込みの危険が生じないように設計するには、安全に関する国際規格ISO12100:20107)（JIS規格 B9700-1、B9700-2、B9702）が定める手順（図 54に示す）に従ってリスクへの対処をおこなうこと。なおこのリスクの低減に関わる順序の変更や省略は許されていない。

1) 本質的安全設計方策：リスクの高い危険源を除去するあるいは許容可能な大きさにまでリスクを小さくする。

2) 安全防護方策：危険源である吸水口に水泳中の子どもが接近できないように安全距離を確保する。安全防護策はリスクが少ない事を十分に吟味したものでなければならない。

3) 残留リスクについての使用上の情報：設計・施工者が検討したプールの管理者が知っておかねばならない吸い込まれる危険源のリスクの情報を提供する。

上記の1)、2)、3)を3ステップメソッドと呼ぶ。

プールの管理者は、使用上の情報に基づき、また自らがリスクアセスメントした結果に基づいて適切にプールの運営管理にあたる人々を教育訓練し、機械器具を整備する。

図 54 安全に関する国際規格が定める３ステップメソッド

10.3 人に頼らない安全

監視員を配置することで施設に潜在するリスクへ対応としているプールがある。もし人に頼ることを主とする安全方策であるならば、これは極めて危険である。

危険源である吸入口に遊泳者が接近すると流れに押されて更に危険源に接近する。この時間は秒の単位であり監督者・監視人による見守りでは防げない。従って吸い込まれ対策は人による監視ではなく設備・施設による防護策が必要である。

また蓋の固定ボルトや締めつけねじなどが緩んでいないか、抜け落ちる恐れが無いかを毎日の営業開始前あるいは定時に確認することは大事な事であるが、点検にミスがあると事故につながるのでこれは人に依存する安全であり、本報告書は推奨しない。

## 10.4 設備・施設による安全

起流ポンプ、揚水ポンプあるいは消毒用循環ポンプによる吸い込み力は図 50に示す例では2000N（約200kg重）にも達することが判明した。この吸い込み力は、ポンプの大きさ、配管径、流速などで定まるが、吸い込まれて捉えられる（機械安全では「捕捉」と呼ぶ、ISO12100:2010（JIS規格　B9700-1））の危険源であり、いったん捕捉されると子どものみならず成人であっても脱出が不可能な高いリスクである。この高いリスクを3ステップメソッドで低減する方法の具体策のいくつかを提案する。

### 10.4.1 本質的安全設計方策

プールで吸い込まれる危険源に対する本質的安全方策には、吸い込まれる作動力を十分に小さく制限することがある（ISO12100:2010、6.2.2.2 a）。具体的には吸い込まれの危険源を除去すること、あるいは吸い込まれてもその吸引力が十分低くてリスクが許容出来る構造であることである。図 55に示すオーバーフロー型がその一例である。

図 55オーバーフロー型取水（例）

吸水ますの吸水口から取水するタイプでは、2分岐（図 47参照）、あるいは4分岐以上を設けることで吸引力を低下させることができる。また図 56に示すように吸入口に有孔管を接続し吸水口の数を大幅に増加させる方法もある。これらは吸入口で捕捉されるリスクを十分に低減する事である。吸入口に接しても捕捉されず子どもが離脱できる吸引力（数十Nとする）以下にあることが必要である。

| 図 56有孔管で吸入口を延長する例 | 図 57プール底面の吸水ます |
| --- | --- |

### 10.4.2 安全防護方策

ガードを、本質的安全設計によって合理的に危険源を除去出来ない又はリスクを十分に低減出来ない場合には、人を保護するために使用しなければならない（ISO12100:2010, 6.3）。吸水ますの蓋は国際規格の固定式ガードに相当する。

蓋への要求事項は：

①多数の孔が空いた十分な厚みのステンレス製蓋を取水ますの表面に取り付けること。この蓋の孔の数は吸入口断面積の4倍以上が必要といわれているが孔の数と総断面積は設計時に検討し決定すること。蓋の孔は指が入らない直径約6mmを推奨する。図 5のような柵構造は手足が柵に挟み込まれる可能性があるので適切ではない。

②多孔の蓋は吸水口から約200mm以上はなれていること。

③蓋は利用者（成人）の身体（例えば背中など）によって孔が塞がれても危険な吸引力が発生しないよう流量が確保されるだけの十分な大きさがあること。

④ 取水ますの蓋の存在は吸い込まれリスク低減に不可欠であるので、蓋の上部にヒンジを付けて自重で蓋が閉じる構造とすること（図 59の右図参照）。

⑤ 取水ますの蓋がいたずらなどで開けられないように図 60に示すように施錠あるいはシャックル止めとすること。蓋のボルト締めあるいは小ビス止めは、締めつけが緩む恐れがあるので推奨しない。

⑥吸入口には人体が密着しても吸入口のすき間約50%（面積比）以上を確保出来る吸い付き防止金具を溶接すること。図 58に示す吸い込み防止金具は円弧状を十文字に交差させたものである。

⑦設計にあたっては、ポンプの仕様、配管サイズなどから安全を保てる大きさの吸入口の大きさ（配管寸法）、ポンプ容量、流速を確認すること。

⑧プールサイドにポンプの非常停止押しボタンを設置すること。これは国際規格が規定する付加保護方策である。

図 58吸い込み防止金具と吸水口

図 59　多孔の蓋とそのヒンジ取付

図 60　蓋の施錠方法

## 10.5　プール標準安全指針 改訂のお願い

平成19年3月に 文部科学省と国土交通省が制定された「プールの安全標準指針」には、多くの有益な指導とその解説が含まれておりとても有益な指針である。しかし既存プールへの配慮もあってか安全方策への指針の理解に苦慮するところもある。吸い込まれ危険のない、あるいは吸い込まれるリスクが十分に低いプール、即ち本質的安全設計がおこなわれたプールになるように設計すること又は改善することへの指導が必要と考える。

また既設のプールへの配慮であるのか、蓋の固定ボルトの点検を人に委ねることを許容しており、そのため機械的に締めつけるボルトが緩み蓋の落下という危険を常に包含している。本報告書で提案したような自重で自動的に閉まる蓋、万一吸い付けられても身体と蓋の間にすき間が確保され吸引力が抑制されるしくみ、ボルトや小ビスの緩みがあっても安心できる蓋の取り付けと施錠などの解説があれば設計者には更に貴重なアドバイスとなるであろう。

オーバーフロー型ではない、吸水ますと吸水口の組合せでは、配管サイズの選定、ポンプの選定、流速の決定などにはCFD（数値流体力学）の応用が望ましいがこの分野の専門家が少ないので安全設計が容易ではないと思われる。しかし建築物において強度計算が求められるようにプールの吸い込み口のリスクについては今回の報告書に記述したような、吸い込まれる力を設計段階で確認設計をおこない、安心して利用できる水泳施設にするべきであるなどのご指導があればと心から希望いたします。

# 参考文献

１）山本浩（日本水泳連盟） (2007). 水泳プールの吸・排水口事故の実態とその予防. 水泳プールでの重大事故を防ぐ, ブックハウスHD: 34-42.

２）森山哲, 佐藤国仁, et al. (2010). 日本小児科学会雑誌 Injury Alert 事例の分析に関する研究（平成21年度）. 子どもの安全研究グループ.

３）森山哲, 佐藤国仁, et al. (2011). 日本小児科学会雑誌 Injury Alert 事例の分析に関する研究（平成22年度）. 子どもの安全研究グループ.

４）有田一彦 (1997). あぶないプール　学校プールにご用心, pp76、三一書房.

５）（社）人間生活工学研究センター[HQL] (2009). "機械製品の安全性向上のための子どもの身体特性データベースの構築及び人体損傷状況の可視化シミュレーション技術の調査研究 " HQL.

６）文部科学省 国土交通省 (2007). プールの安全標準指針　平成19年3月. 文部科学省 国土交通省.

７）ISO, ISO12100:2010、Safety of machinery – General principles of design –Risk assessment and risk reduction、2010

# Text boxes

図 8水槽詳細

供試円盤と

吸入口

水面

アクリル水槽

モーター

ポンプ

吸水配管

供試円盤と

吸入口

アクリル水槽

ロードセル

吸引力P3測定配管

（ナイロンチューブ）

吸引力P3測定配管

（ナイロンチューブ）

圧力P1測定配管

（ナイロンチューブ）

吸入口

150mm口径

圧力P2測定配管

（ナイロンチューブ）

供試円盤 SUS304

180mm径、20mm厚

図 25距離による吸引力減衰

吸い込みます

600

20mm離れて

φ180mm：600N

1/2モデル：250N

φ100mm：90N

①吸込み配管に至るまでの流路空間に図 24に示す仮想の仕切り・区分の求め、表面積を求める。

②各表面積を通過する流速を求め、区分間の流速の変化から流れの拡大・縮小における流路損失を求める

③流路損失の和から、ポンプにかかる吸込み負荷を求める

④遠心ポンプは吸込み負圧により流量が低下するので、使用する真空－流量特性曲線（図 33）を決める

⑤(仮定流量) → (損失圧力) →（流量低下）→（仮想流量との比較）→　吸込み配管内圧決定

⑥浮遊体にかかる半球を図 25のように想定し、半球面積と浮遊体上の球冠面積の比を求め、吸込み配管の負圧減衰比とする

⑦吸込み配管圧力から浮遊体にかかる圧力を求め、接触面積から吸引力を求める

本計算は、簡易計算のために流路抵抗は流れの拡大・縮小による損失計算を行った。したがって、結果は概算値である。

詳細な結果を得るためにはCFD数値流体計算が必要である。

吸い寄せられると開口部が少なくなり閉塞してゆく

P

1200

452

316

吸水口

ポンプに

合流点

配管Ａ

配管Ｂ